# Необходимые требования к помещению для установки газовых котлов

Размещение газовых котлов предусматривается:

- На кухне при мощности котла до 60 кВт (включительно), независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; В отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном этаже или подвале) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт, включительно; В отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении пристроенном к жилому дому при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 500 кВт, включительно.

- При размещении на кухне - помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем помещения не менее 7,5 м3 плюс 0,2 м3 на один кВт мощности теплового агрегата для отопления; В кухне должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; Кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.

- При размещении в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, при суммарной мощности до 150 кВт, помещение должно отвечать следующим требованиям: Высота потолка не менее 2 метров; Объем и площадь помещения из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 7,5 м3; Помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
Естественное освещение из расчета 0,03 м2 на 1 м3 помещения; В помещении должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; В помещении должна быть дверь, которая открывается на улицу.

Дата последнего обновления: 26.03.2007